ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСПЕРТИЗЫ и КОНСАЛТИНГА»

Том №1

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения

Ярославской области на период 2014-2025 гг.

Вологда 2014

| Документ разработан: ООО «Северо-Западный Центр Экспертизы и Консалтинга» 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, д.35 «А», оф.4 Тел./факс: (8172) 56-36-83, 56-36-94, 75-94-53 E-mail: szc-vologda@yandex.ru | Всего страниц: Том 1 – 50 стр. Том 2 – 91 стр. Программа – 141 стр. |
| --- | --- |

Договор №1-0706 от 01.11.2013 г.

Заказчик: Администрация Кукобойского сельского поселения Ярославской области

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ          КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2014-2025 гг.

Том 1 «Программа комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры Кукобойского сельского поселения

Ярославской  области на период 2014-2025 гг.»

Том 1 – Программный документ «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения Ярославской области на период 2014-2025 гг.»

Том 2 – Обосновывающие материалы к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения Ярославской области на период 2014-2025 гг.

| Генеральный директор ООО «СЗЦЭиК» | ___________________ Я.В. Воробьева МП (подпись) |
| --- | --- |
| Глава Кукобойского сельского поселения | ___________________ Е.Ю. Чистобородова МП (подпись) |

Вологда, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт программы………………………………………………………………………….... | 4 |
| --- | --- |
| 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры… | 7 |
| 1.1. Система электроснабжения…………………………………………………………… | 7 |
| 1.2. Система теплоснабжения……………………………………………………………… | 13 |
| 1.3. Система водоснабжения……………………………………………………………….. | 21 |
| 1.4. Система водоотведения………………………………………………………………... | 24 |
| 1.5. Система утилизации (захоронения) ТБО……………………………………………... | 26 |
| 1.6. Система газоснабжения………………………………………………………………... | 31 |
| 2. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы…………………………………………………………………….. | 36 |
| 3. Перечень мероприятий и целевых показателей…………………………………………… | 39 |
| 4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов……………………………………………………………………………………………. | 47 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель программы | Глава Кукобойского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Заместитель главы Кукобойского сельского поселения |
| Цели программы | Развитие в сельском поселении систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, электро-, тепло- и газоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; Повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг); Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования. |
| Задачи программы | Модернизация и (или) строительство систем коммунальной инфраструктуры; Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; Повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунального комплекса для развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели | Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения – 150,14 тыс. м2; Показатели надежности: удельный вес сетей, нуждающихся в замене (теплоснабжение) – 20%; уровень потерь (теплоснабжение) – 0,55 Гкал/час; коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров – 1; обеспечение бесперебойности и безопасности поставки газа – 365 дней. Показатели энергоэффективности: потребление ресурса на собственные нужды (электроснабжение) – 0 %; удельный расходы топлива (теплоснабжение) – 1130,01 руб./Гкал; удельные расходы электроэнергии – 127,06 руб./Гкал; потребление ресурса на собственные нужды (теплоснабжение) – 0,008 Гкал/час; Доля потребителей, обеспеченных коммунальными ресурсами – 100%; Показатели воздействия на окружающую среду систем коммунальной инфраструктуры – нет превышения ПДВ и ПДС; Соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиям – 100%. |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации: 2014-2025 гг. Этапы реализации: 2014-2018 гг.; 2019-2025 гг. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Областной бюджет: 8600 тыс. руб. Местный бюджет: 1171 тыс. руб. Внебюджетные источники: 13400,17 тыс. руб. 2014-2018 гг. – 7250 тыс. руб. (областной бюджет), 847 тыс. руб. (местный бюджет) и 13400,17 тыс. руб. (внебюджетные источники); 2019-2024 гг. – 1350 тыс. руб. (областной бюджет) и 324 тыс. руб. (местный бюджет). |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение надежности и качества систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение всех потребителей муниципального образования коммунальными ресурсами. Снижение затрат на ремонт сетей систем коммунальной инфраструктуры. Снижение уровня потерь при реализации коммунальных ресурсов. Снижение количества аварий систем коммунальной инфраструктуры. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду. |

1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ               КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Система электроснабжения

Институциональная структура

ОАО МРСК «Центр» осуществляет передачу электроэнергии по распределительным сетям 11 регионов Центрального части России, среди которых Ярославская область.

Оперативное руководство деятельности ОАО «Ярославская сбытовая компания»  (ОАО «ЯСК») осуществляет ОАО ГК «ТНС энерго». На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯСК» 30.07.2012 г. было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО ГК «ТНС энерго», которая 29.05.2013 г. была преобразована в ОАО ГК «ТНС энерго».

ОАО «Ярославская сбытовая компания» покупает электроэнергию на оптовом и розничных рынках и продает ее потребителям.

Распределение и поставку электроэнергии на территории сельского поселения осуществляет Ярославское отделение ОАО «ЯСК» (Первомайский участок).

Электроснабжение потребителей осуществляется от электроподстанции ПС-35 кВ «Великовская», расположенной в с. Всехсвятское.

покупка э/э			                       покупка э/э

Рисунок 1 - Институциональная структура системы электроснабжения Кукобойского          сельского поселения

Характеристика системы электроснабжения

Распределение и поставка электроэнергии на территории Кукобойского сельского поселения осуществляется, как отмечалось раньше, Ярославским отделением ОАО «Ярославской сбытовой компании» (Первомайский участок).

На территории муниципального образования проходят транзитные магистральные линии электропередач 220 кВ, 35 кВ, воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4 кВ.

Все сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Балансы мощности и ресурса

Отсутствуют исходные данные.

Доля поставки ресурса по приборам учета

По состоянию на 01.01.2013 г. все дома оборудованы общедомовыми приборами учета электрической энергии, а все квартиры полностью оснащены индивидуальными приборами учета.

Зоны действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Электроснабжение Кукобойского сельского поселения осуществляется от распределительной электроподстанции ПС 35/10 «Великовская» (таблица 1).

Таблица 1 – Информация об объекте центра питания

| Наименование объекта центра питания | Установленная мощность трансформаторов с указанием их количества, шт./МВА | Суммарная полная мощность центра питания по результатам замеров максимума нагрузки, МВА | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Дефицит/профицит центра питания, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 35/10 Великовская | 4,0+4,0 | 2,28 | 2,28 | 4,2 | 1,92 |

Воздушные линии распределительной сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Генеральным планом предложено, в случае освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства, сооружение новых линий и трансформаторных подстанций.

Надежность работы системы. Качество поставляемого ресурса

Показатели и нормы качества электрической энергии установлены стандартом – ГОСТ 13109-97 и обязательны для включения в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии к сетевым организациям и в договоры на пользование электрической энергии к сетевым организациям и в договоры на пользование электрической энергией между электросбытовыми организациями и потребителями электрической энергии.

Показателями качества электроэнергии являются:

- установившееся отклонение напряжения;

- размах изменения напряжения;

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

- коэффициент n-ной гармонической составляющей напряжения;

- отклонение частоты;

- длительность провала напряжения;

- импульсное напряжение;

- коэффициент временного перенапряжения.

Качество электрической энергии Кукобойского сельского поселения обеспечивается действиями организации, поставляющей электрическую энергию и передающую электроэнергию для потребителей – ОАО «Ярославская сбытовая компания». Организация отвечает перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

Уровень качества оказываемых услуг для электросетевых организаций определяется на основе индикаторов качества, установленных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.06.2010 №296 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций» (в ред. от 28.09.2012 №465). Данные индикаторы качества характеризуют:

- полноту, актуальность, достоверность и доступность для потребителей услуг информации об объеме, порядке предоставления и стоимости услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией (индикатор информативности);

- степень исполнения территориальной сетевой организацией в установленные сроки всех обязательств по отношению к потребителям услуг в соответствии с нормативными правовыми актами и договорами (индикатор исполнительности);

- наличие эффективной обратной связи с потребителями услуг, позволяющей в установленные нормативными правовыми актами и договорами сроки рассматривать и принимать решения по обращениям потребителей услуг (индикатор результативности обратной связи).

Организация за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, несут установленную действующим законодательством ответственность в случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных установленной в договоре категорией надежности; нарушение установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; отклонения показателей качества электрической энергии.

В соответствии с законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст.7) и постановлением Правительства России от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Согласно ГОСТ 13109-97 контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электрической энергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Уровень надежности системы электроснабжения определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг электросетевой организации в течение расчетного периода регулирования.

Плановые значения показателей надежности и качества услуг по передаче электрической энергии установлены приказом от 02.08.2011 г. №48-ВИ «О внесении изменения в приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.12.2010 №241» (таблица 2).

Таблица 2 – Показатели надежности и качества услуг по передаче электроэнергии

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель уровня надежности оказываемых услуг | 0,1349 | 0,13288 | 0,13088 | 0,12892 |
| Показатель уровня качества оказываемых услуг | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 | 1,0102 |

Воздействие на окружающую среду

В Кукобойском сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии. Распределительная электроподстанция ПС 35/10 «Великовская» получает электроэнергию от Ярославского отделения ОАО «ЯСК» (Первомайский участок) по линиям электропередачи 220 кВ, поэтому вредное воздействие на окружающую среду происходит только при строительстве объектов энергетики, утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Тариф на коммунальные услуги

Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.12.2013 №171-э/э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Ярославской области на 2014 г. и признании утратившим силу приказа департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.11.2012 №159-э/э» установлены следующие тарифы на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах на 2014 г.:

- с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. – 2,03 руб./кВт*ч;

- с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. – 2,11 руб./кВт*ч.

В таблице 3 представлена динамика тарифов на электрическую энергию за период 2012-2014 гг.

Таблица 3 - Тарифы, установленные на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах

|  | Ед. измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2012-30.06.2012 гг. | 01.07.2012-31.12.2012 гг. | 01.01.2013-30.06.2013 гг. | 01.07.2013-31.12.2013 гг. | 01.01.2014-30.06.2014 гг. | 01.07.2014-31.12.2014 гг. |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах | руб./кВт*ч | 1,72 | 1,81 | 1,81 | 2,03 | 2,03 | 2,11 |
| Реквизиты приказа |  | приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 28.11.2011 №74-э/э | приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.11.2012 №159-э/э | приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.12.2013 №171-э/э |

Рисунок 2 наглядно отражает динамику тарифа для населения за 2012-2014 гг. Рост показателя составил 123% в 2014 г. по сравнению с базовым годом.

Рисунок 2 - Динамика тарифа на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, за 2012-2014 гг.

Технические и технологические проблемы в системе

Воздушные линии распределительной сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Генеральным планом, в случае освоения новой территории для жилой застройки и производственного строительства, планируется сооружение новых линий и трансформаторных подстанций, реконструкция электросетей, трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей (секционирование, создание резервных перемычек) без отключения нагрузок.

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг. планируется провести техническое перевооружение и реконструкцию системы телемеханизации и связи ПС 35 кВ «Великовская».

1.2 Система теплоснабжения

Технические параметры системы

Основные технические параметры системы теплоснабжения представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические параметры системы

|  | Ед. измерения | Значения |
| --- | --- | --- |
| Количество источников тепловой энергии | шт. | 3 |
| Протяженность сетей | м | 1233 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,69 |
| Износ сетей | % | 50 |

Институциональная структура

Все объекты системы теплоснабжения находятся в собственности у администрации Первомайского муниципального района.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Кукобойского сельского поселения осуществляет ООО «Рубеж» на основании договора аренды, который заключается с администрацией Первомайского муниципального района каждый год.

Договор аренды

Рисунок 3 – Институциональная структура системы теплоснабжения

Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение муниципального образования осуществляется от 3 котельных, характеристики которых представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристика источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Адрес | Количество котлов, шт. | Установленная мощность, Гкал/час | Фактическая мощность, Гкал/час | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | с. Кукобой, ул. Советская, 10 | 2 | 1,2 | 1,2 | МОУ Первомайская СОШ ООО "Кукобойская старина" Кукобойский Дом Культуры МУ "Первомайский ЦУ" ГУЗ ЯО "Пречистенская ЦРБ" Кукобойская поликлиника Жилфонд (1 МКД) |
| Котельная №2 | с. Кукобой, пер. Советский, 18 | 2 | 1,2 | 1,2 | Детский сад (школа) МУ "Первомайский ЦУ" ООО "Волга" Контора Кукобойского МУП ЖКХ Жилфонд (3 МКД) |
| Котельная №3 | с. Всехсвятское, пер. Школьный, д.2а | 3 | 1,29 | 1,29 | МОУ Всехсвятская СОШ МУК Семеновская ЦКС (Всехсвятский СК) СПК колхоз "Смена" МУЗ Пречистенская ЦРБ ОАО "ЦентрТелеком" ФГУ «Почта России» Жилфонд (1 МКД) |

Тепловые сети двухтрубные, подземной и надземной прокладки.

Индивидуальные дома оборудованы электро котлами и отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова).

Балансы мощности и ресурса

Тепловой баланс за 2011-2012 гг. представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Баланс тепловой энергии Кукобойского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | Гкал | 3663,5 | 3008 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | - | - |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | - | - |
| Потери тепловой энергии | Гкал | - | - |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | Гкал | 3663,5 | 3008 |
| в т.ч. населению | Гкал | 188,4 | 188,4 |

В 2012 г. выработка тепловой энергии сократилась на 655,5 Гкал, связано это со снижением отпуска тепловой энергии котельной №1.

Основным потребителем коммунальной услуги выступают бюджетные организации, на долю населения приходится не более 10% реализованной тепловой энергии.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Учет отпуска тепловой энергии осуществляется по приборам учета: бюджетные организации полностью оборудованы счетчиками тепловой энергии, общедомовыми приборами учета оснащено менее 20% домов.

Зоны действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия   источников ресурсов и по МО в целом

Бюджетные организации и часть жилых домов обеспечена централизованным теплоснабжением.

Источниками тепловой энергии являются 3 котельных, расположенных в с. Кукобой и с. Всехсвятское. Информация об эффективных радиусах теплоснабжения представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Зоны действия источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя (м) | Эффективный радиус теплоснабжения (м) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 192 | 246 |
| Котельная №2 | 216 | 62 |
| Котельная №3 | 163 | 246 |

Исходные данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что не все потребители с. Кукобой находятся в пределах эффективного радиуса теплоснабжения.

Данные об имеющихся резервах и дефицитах мощности системы теплоснабжения отражены в таблице 8.

Таблица 8 - Резервы и дефициты мощности системы теплоснабжения

| Наименование котельной | Мощность котельной, Гкал/час | Резерв/дефицит мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/час | Фактическая мощность, Гкал/час |  |
| Котельная №1 | 1,2 | 1,2 | 0 |
| Котельная №2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
| Котельная №3 | 1,29 | 1,29 | 0 |

Резервы мощности системы теплоснабжения отсутствуют.

Безопасность и надежность системы

В Федеральном законе от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» дается понятие надежности системы теплоснабжения. Надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

- безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12(С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

- готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

- живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

- обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

- организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечивать качество теплоносителей;

- организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

- обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

- резервирование системы теплоснабжения;

- бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

- живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

- к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

- к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

В 2011 г. аварий на системах теплоснабжения не было, данные за 2012-2013 гг. отсутствуют.

Таблица 9 – Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 | н.д. | н.д. |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 | н.д. | н.д. |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 | н.д. | н.д. |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 | н.д. | н.д. |

Воздействие на окружающую среду

Для определения влияния функционирования системы теплоснабжения на окружающую среду устанавливают предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ предприятиями в атмосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 и предельно допустимые сбросы (ПДС) веществ в водные объекты в соответствии с ГОСТ 17.1.1.01-77 и «Методикой расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами».

Предельно допустимые выбросы вредных веществ в атмосферу и предельно допустимые сбросы  веществ в водные объекты для ООО «Рубеж» не установлены.

Тариф на коммунальные ресурсы

Приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области «Об установлении тарифов на 2013 год» №117-ТЭ от 23.10.2012 г. установлены тарифы для населения с 01.07.2013 г. в размере 1163,77 руб./Гкал.

Темп роста тарифа в 2014 г. по сравнению с 2011 г. составил 125%.

На рисунке 4 наглядно представлена динамика цен на коммунальный ресурс.

Рисунок 4 – Динамика тарифа на тепловую энергию

Таблица 10 – Тариф на услуги теплоснабжения

|  | Ед. измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2012- 30.06.2012 гг. | 01.07.2012- 31.08.2012 гг. | 01.09.2012- 31.12.2012 гг. | 01.01.2013- 30.06.2013 гг. | 01.07.2013- 31.12.2013 гг. | 01.01.2014-30.06.2014 гг. |
| Население | руб./Гкал | 927,75 | 927,75 | 983,42 | 1039,08 | 1039,08 | 1163,77 | 1163,77 |
| Бюджетные потребители | руб./Гкал | 1612,59 | 1612,59 | 1709,34 | 1768,81 | 1768,81 | 2006,68 | 2006,68 |
| Прочие потребители | руб./Гкал | 1612,59 | 1612,59 | 1709,34 | 1768,81 | 1768,81 | 2006,68 | 2006,68 |
| Реквизиты |  | Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО от 18.10.2010 №100 | Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО №112-тэ от 15.12.2011 г. | Приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО №117-тэ от 23.10.2012 г. | Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО №156-тэ от 19.12.2013 г. |

Технические и технологические проблемы

Основными проблемами системы теплоснабжения Кукобойского сельского поселения являются:

- износ сетей - 50%;

- у котельных отсутствует резерв мощности;

- потребители котельной №2 находятся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения.

1.3 Система водоснабжения

Технические параметры системы

Технические параметры системы водоснабжения представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Технические параметры системы водоснабжения

| Наименование параметра | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Тип водозабора | - | подземный |
| Производительность водоочистных сооружений с. Кукобой | м3/сут | 0,2 |
| Общая протяженность водопроводных сетей | км | 19,6 |
| Количество колодцев | шт. | 96 |

Институциональная структура

Организация, предоставляющая услуги водоснабжения потребителям на территории Кукобойского сельского поселения, отсутствует.

Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение муниципального образования осуществляется из подземных водоисточников. На территории Кукобойского сельского поселения имеется 10 действующих артезианских скважин.

Водоочистные сооружения, производительностью 0,2 м3/сут, расположены в с. Кукобой.

Протяженность внутридворовых водопроводных сетей составляет 19,6 км.

Сведения об обеспеченности населения муниципального образования услугами водоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Обеспеченность услугами водоснабжения

| Наименование сельского округа | Всего проживающего населения, чел. | В т.ч. обеспечено водоснабжением |
| --- | --- | --- |
|  |  | Централизованным | Нецентрализованным | Смешанным |
| Крутовский с.о. | 165 | 95 | 70 | - |
| Кукобойский с.о. | 1339 | 355 | 984 | 993 |
| Новинковский с.о. | 488 | - | 488 | - |
| Семеновский с.о. | 1004 | 194 | 810 | 216 |
| Урицкий с.о. | 634 | 209 | 425 | - |
| ВСЕГО | 3630 | 853 | 2777 | 1209 |

Доля населения, имеющая централизованное водоснабжение, составляет 23%, большая же часть потребителей (77%) обеспечена нецентрализованным водоснабжением – воду берут из колодцев.

Балансы мощности и ресурса

Данные о балансах системы водоснабжения отсутствуют.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Многоквартирные дома, подключенные к централизованной системе водоснабжения, полностью обеспечены общедомовыми и индивидуальными приборами учета.

Зоны действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Централизованным водоснабжением обеспечено несколько многоквартирных домов, остальные потребители берут воду из колодцев, которых на территории Кукобойского сельского поселения 96 штук.

Надежность и качество системы

В своей деятельности организации, оказывающие услуги водоснабжения, должны руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. и ГОСТ Р 51232-98, а также Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

При выборе источника водоснабжения ресурсы водного объекта подлежат оценке для определения допустимости использования водного объекта в качестве источника водоснабжения для удовлетворения хозяйственно-бытовых и питьевых нужд населения, нужд промышленности, энергетики, сельского и лесного хозяйства, пожарной безопасности.

Результатами проведения оценки водных ресурсов водного объекта для использования его в качестве источника водоснабжения являются выводы о:

- достаточности (или недостаточности) объемов водных ресурсов водного объекта для использования его в качестве источника водоснабжения;

- соответствии (или несоответствии) качества воды водного объекта для ее использования в целях хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения населения, для нужд промышленности, энергетики, сельского и лесного хозяйства, пожарной безопасности.

Качество воды, подаваемой в системы централизованного и нецентрализованного водоснабжения, используемые для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должно соответствовать требованиям, установленным техническим регламентом – федеральным законом о питьевой воде и питьевом водоснабжении и требованиям, предъявляемым потребителями. Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть.

Оценка качества услуг водоснабжения для населения приведена раздельно для холодного и для горячего водоснабжения.

Таблица 13 - Оценка качества услуг водоснабжения

| Параметры качества | Отклонение параметров качества |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение месяца, 24 ч. на тупиках; 4 часа единовременно; при аварии в сетях инженерно-технического обеспечения – в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений. |
| Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании | Отклонение от требований законодательства не допускается |
| Горячее водоснабжение |
| Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение месяца; 4 часа единовременно; при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд |
| Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства РФ | в ночное время (с 0-5 часов) не более чем на 5(С; в дневное время (с 0-5 часов) не более чем на 3(С; при авариях в сетях инженерно-технического обеспечения – в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений. |
| Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании | Отклонение от требований законодательства не допускается |
| Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа до 0,45 МПа | Отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается |

Качество воды, подаваемой для производственных нужд, должно соответствовать технологическим санитарно – эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к выпускаемой продукции, а также требованиям санитарно – эпидемиологической безопасности лиц, занятых в производстве.

Качество воды, подаваемой в водопроводные сети или сети производственного водопровода для полива территорий и зеленых насаждений должно соответствовать агротехническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Сведения о соответствии потребительских характеристик воды государственным и иным утвержденным стандартам качества отсутствуют.

Тариф на коммунальные услуги

Тариф на услуги водоснабжения для потребителей Кукобойского сельского поселения не утверждался.

Технические и технологические проблемы в системе

Основная проблема системы водоснабжения - ветхое состояние сетей, что является причиной утечек и аварийных ситуаций, в результате которых люди остаются без воды.

Наряду с этим стоит отметить отсутствие организации, эксплуатирующей объекты системы водоснабжения.

1.4 Система водоотведения

Технические параметры системы

Данные о технических параметрах системы водоотведения отсутствуют.

Институциональная структура

Организация, предоставляющая услуги водоотведения потребителям на территории Кукобойского сельского поселения, отсутствует.

Характеристика системы водоотведения

Очистные канализационные сооружения в муниципальном образовании имеются только в с. Кукобой и около д. Костромка.

Балансы мощности и ресурса

Данные о балансах системы водоотведения отсутствуют.

Зоны действия источников ресурсов. Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Очистные канализационные сооружения, как отмечалось выше, имеются только в с. Кукобой и около д. Костромка. Генеральным планом на перспективу планируется увеличение их мощности.

Качество поставляемого ресурса

В ГОСТ Р 51617-2000 определено, что экологическая безопасность жилищно-коммунальных услуг (работ) должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, нормативной и технической документации.

Качество услуг водоотведения определено Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Таблица 14 – Оценка качества услуг водоотведения

| Параметры качества | Отклонение параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение месяца; 4 часа единовременно (в том числе при аварии). |

Надежность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчетной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных авариях на коммуникациях, оборудовании и сооружениях.

Для обеспечения бесперебойности действия системы канализации следует предусматривать следующие мероприятия:

- соответствующую надежность электроснабжения объектов канализации;

- дублирование коммуникаций, устройство обводных линий и перепусков, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.;

- устройство аварийных (буферных) емкостей с последующей откачкой из них в нормальном режиме;

- секционирование параллельно работающих сооружений, с числом секций, обеспечивающих необходимую и достаточную эффективность действия при отключении одной из них на ремонт или профилактику;

- резервирование рабочего оборудования одного назначения;

- обеспечение необходимого запаса мощности, пропускной способности, вместимости, прочности и т.п. оборудования и сооружений;

- определение допускаемого снижения пропускной способности системы или эффективности очистки сточных вод в аварийных ситуациях (по согласованию с органами надзора).

Воздействие на окружающую среду

Сведения о воздействии системы водоотведения (информация о предельно допустимых сбросах в водные объекты) отсутствует.

Тариф на коммунальные ресурсы

Тариф на услуги водоотведения для потребителей Кукобойского сельского поселения не утверждался.

Технические и технологические проблемы

Основными проблемами системы водоотведения являются износ и низкая мощность очистных канализационных сооружений.

1.5 Система утилизации (захоронения) ТБО

Технические параметры системы

Технические параметры системы утилизации (захоронения) ТБО в 2012 г. представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Технические параметры системы

| Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество ТБО поступивших за 2012 г. | тыс. м3 | 2,266 |
| Количество контейнерных площадок в 2012 г. | шт. | 30 |
| Количество контейнеров в 2012 г. | шт. | 50 |
| Доля населения, охваченного сбором и вывозом ТБО в 2012 г. | % | 56 |

Институциональная структура

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Кукобойского сельского поселения в 2012 г. осуществляли ООО «Рубеж» и СПК «Верный путь» на свалку ТБО в 1 км от с. Кукобой слева от дороги Кукобой-Бакланка и свалку ТБО в 0,8 км на юго-запад от с. Семеновское.

В 2013 г. специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз на территории Кукобойского сельского поселения, отсутствовали.

Организаций, занимающихся переработкой отходов на территории муниципального образования, нет.

Характеристика системы утилизации

В 2012 г. вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся на исторически сложившиеся объекты, сведения о которых представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Информация о размещении ТБО на нелицензированных (исторически сложившихся) объектах

| Наименование объекта, местонахождение (ближайший населенный пункт, м) | Документы о землеотводе, №, дата, кем выдан* | Ближайший водоток, наименование, м | Пло-щадь, га | С какого года эксплуатируется | Из каких населенных пунктов поступают ТБО | Количество поступивших за 2012 г. ТБО, тыс.куб.м. (тыс.т.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалка ТБО в 1 км. от с. Кукобой слева от дороги Кукобой -Бакланка | Решение Исполкома Первомайского районного Совета народных депутатов № 124 от14.06.1990 г. «Об отводе земельного участка под свалку сухого мусора» | р. Ухтома 1000 м. | 1,20 | 1990 г. | с. Кукобой д. Хабарово д. Малино д. Алёшино д. Рябинки д. Вараково д. Б. Ивано-вское | 1,631 м³ (1,028) |
| Свалка ТБО в 0,8 км на юго-запад от с. Семёновское | Постановление главы Семёновской с/а от 02.04.1998 г. № 6 «Об отводе земельного участка под свалку» | р. Копша 1000 м. | 1,00 | 1990 г. | с. Семёновское с. Всехсвятское | 0,635 м³ (0,4) |

Определением Первомайского районного суда от 21.03.2013 г. было принято решение о ликвидации несанкционированных размещений бытовых и строительных отходов – свалка ТБО в 1 км от с. Кукобой слева от дороги Кукобой – Бакланка и свалка ТБО в 0,8 км на юго-запад от с. Семеновское.

В 2013 г. вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся на полигон д. Корхово Первомайского района Ярославской области.

Контейнерные площадки расположены только на территории Кукобойского сельского округа в количестве 30 шт. Контейнерами оборудованы Кукобойский и Семеновский сельские округа (таблица 17).

Таблица 17 – Охват населенных пунктов Кукобойского сельского поселения системой сбора и вывоза ТБО

| Наименование сельского округа | 2013 г. |
| --- | --- |
|  | Контейнерные площадки, шт. | Контейнеры, шт. |
|  | Общее количество на 01.01.2014 г. | Вновь построенных в 2013 г. | Общее количество на 01.01.2014 г. | Вновь построенных в 2013 г. |
| Крутовский с.о. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кукобойский с.о. | 30 | 0 | 31 | 6 |
| Семеновский с.о. | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Урицкий с.о. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новинковский с.о. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели охвата населенных пунктов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей системой сбора и вывоза ТБО находятся на невысоком уроне – менее 50% (таблица 18).

Таблица 18 – Охват населения и хозяйствующих субъектов системой сбора и вывоза ТБО

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля населения, охваченного сбором и вывозом ТБО | % | 56 | 54 |
| Количество населенных пунктов, охваченных сбором и вывозом ТБО | % | 10 | 10 |
| Количество юридических лиц, охваченных сбором и вывозом ТБО | % | 41 | 41 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, охваченных сбором и вывозом ТБО | % | 40 | 40 |

Балансы мощности и ресурса

В 2012 г. количество поступивших на объекты утилизации твердых бытовых отходов составило 2,266 тыс. м3, в том числе 1,631 тыс. м3 на свалку ТБО в 1 км от с. Кукобой слева от дороги Кукобой – Бакланка и 0,635 тыс. м3 на свалку ТБО в 0,8 км на юго-запад от с. Семеновское.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

В связи с ликвидацией на территории Кукобойского сельского поселения исторически сложившихся объектов утилизации, вывоз ТБО осуществляется на полигон д. Корхово Первомайского района Ярославской области.

Безопасность и надежность системы

Надежность и безопасность системы утилизации (захоронения) проявляются в следующем:

- Фактический срок эксплуатации полигона не должен превышать проектную мощность;

- Этапы размещения, захоронения отходов, проектирование полигона должны соответствовать требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Количество часов предоставления услуг должно составлять 8760 часов (365 дней в году, при 24-часовом рабочем режиме);

- Соблюдение мер пожарной безопасности на полигоне. Полигоны должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета на 500 кв. м. площади два пенных огнетушителя. В периоды особой пожароопасности целесообразно дежурство поливомоечных машин. Необходим запас песка для целей пожаротушения на территории хозяйственной зоны;

- Не превышение ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, водных объектах, почвах.

Воздействие на окружающую среду

С целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду для полигона разрабатывается система мониторинга. Проект включает следующие разделы:

- контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов;

- контроль состояния атмосферного воздуха;

- контроль состояния почв и растений;

- контроль состояния шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона;

- система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона.

В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, кадмия, бария, сухого остатка и др. Если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК.

Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. Для этого ежеквартально проводят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны.

Таблица 19 – ПДК основных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу воздуха на полигонах ТБО

| Вещество | ПДК, мг/м3 |
| --- | --- |
|  | Максимально разовая | Среднесуточная |
| Пыль нетоксичная | 0,5 | 0,15 |
| Сероводород | 0,008 | - |
| Окись углерода | 5,0 | 3,0 |
| Окись азота | 0,4 | 0,06 |
| Ртуть металлическая | - | 0,0003 |
| Метан | - | 50,0 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 |
| Трихлорметан | - | 0,03 |
| 4-хлористый углерод | 4,0 | 0,7 |
| Хлорбензол | 0,1 | 0,1 |

Таблица 20 – ПДК основных загрязняющих веществ (рабочая зона), выделяющихся в атмосферный воздух на полигонах ТБО в зоне работы персонала

| Вещество | ПДК р.з. мг/м3 |
| --- | --- |
| Пыль нетоксичная | 4,0 |
| Сероводород | 10,0 |
| Окись углерода | 20,0 |
| Окись азота | 5,0 |
| Ртуть металлическая | 0,01 |
| Метан | - |
| Аммиак | 5,0 |
| Бензол | 15,0 |
| Трихлорметан | - |
| 4-хлористый углерод | 20,0 |
| Хлорбензол | 100,0 |

В случае загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в пределах рабочей зоны необходимо принять меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Необходимо постоянно вести наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. Качество почвы контролируется на содержание в ней экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве.

Тариф на коммунальные услуги

Тариф на утилизацию не установлен для потребителей Кукобойского сельского поселения.

Технические и технологические проблемы

Среди основных проблем системы утилизации ТБО на территории Кукобойского сельского поселения стоит отметить отсутствие учета отходов, а также беспорядочное и бесконтрольное их складирование.

Одной из проблем системы утилизации муниципального образования является низкий процент охвата населенных пунктов сбором и вывозом ТБО.

1.6 Система газоснабжения

Институциональная структура

Поставку сжиженного газа населению Кукобойского сельского поселения осуществляет северный филиал ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» на основе договора на оказание услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования индивидуальной баллонной установки СУГ.

Рисунок 5 – Институциональная структура системы газоснабжения

Характеристика системы газоснабжения

На территории Кукобойского сельского поселения отсутствует централизованная система газоснабжения. Все населенные пункты находятся на обеспечении сжиженным газом.

В основном газ используется на хозяйственно-бытовые нужды населения.

Безопасность и надежность ресурса

В ГОСТ 20448-90 определены следующие требования безопасности при обращении с газом:

- Сжиженные углеводородные газы пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют специфический характерный запах. По степени воздействия на организм газы относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

- Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров пропана от 2,1 до 9,5%, нормального бутана от 1,5 до 8,5% (по объему) при давлении 98066 Па (1 атм) и температуре 15-20(С.

- Температура самовоспламенения пропана в воздухе при давлении 0,1 МПа (760 мм. р. ст.) составляет 466(С, нормального бутана 405(С, изобутана - 462(С.

- Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропана, нормального бутана) 300 мг/м3, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) – 100 мг/м3.

- Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоминающее ожог. Пары сжиженного газа могут скапливаться в низких и непроветриваемых местах. Человек, находящийся в атмосфере с небольшим содержанием паров сжиженного газа в воздухе, испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях в воздухе может погибнуть от удушья.

- При высоких концентрациях сжиженных углеводородных газов необходимо использовать шланговые изолирующие противогазы с принудительной подачей чистого воздуха. При небольших концентрациях используют фильтрующие противогазы марки БКФ, коробка защитного цвета.

- В помещениях производства, хранения и перекачивания сжиженных углеводородных газов запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть выполнено во взрывозащитном исполнении.

- При загорании применяют следующие средства пожаротушения: углекислотные огнетушители и пенные марки ОХП-10, воду в виде компактных и распыленных струй в тонкораспыленном виде, сухой песок, водяной пар, асбестовое полотно и др.

С целью обеспечения безопасности и надежности использования и транспортировки ресурса баллоны должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ 15860-84, «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР, по рабочим чертежам и образцу-эталону, утвержденным в установленном порядке.

В качестве элемента системы безопасности на территории Первомайского муниципального района создан аварийно-эксплуатационный участок, деятельность которого направлена на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

Для повышения безопасности использования баллонов со сжиженным газом необходимо информировать потребителей о технике безопасности при обращении с баллонами с помощью средств массовой информации, а также посредством распространения буклетов или информационных листовок по почтовым ящикам с определенной периодичностью.

Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 №549 (ред. от 06.05.2011) «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (вместе с «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан») определяет следующие принципы надежности поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан:

- бесперебойность и безопасность поставки газа;

- поставка газа по фактической потребности;

- государственное регулирование розничных цен на газ, потребляемый населением, в том числе тарифов на его транспортировку;

- применение энергосберегающих технологий при использовании газа.

Качество поставляемого ресурса

Поставка газа потребителям осуществляется только при соответствии качества поставляемого газа государственным стандартам и при наличии сертификатов соответствия или декларации о соответствии (Федеральный закон «О газоснабжении Российской Федерации» №69-ФЗ от 31.03.1999 г.).

Углеводородные сжиженные газы должны изготовляться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 20448-90. В зависимости от содержания основного компонента выделяют следующие марки: пропан технический (ПТ), смесь пропана и бутана технических (СПБТ), бутан технический (БТ).

Требования к качеству продукции приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Требования к качеству продукции*

| Наименование показателя | Ед. измерения | Норма для марки |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПТ | СПБТ | БТ |
| 1. Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре: +45(С, не более; -20(С, не менее | МПа | 1,6 0,16 | 1,6 - | 1,6 - |
| 2. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, не более в том числе сероводорода, не более | % | 0,013 0,003 | 0,013 0,003 | 0,013 0,003 |
| 3. Интенсивность запаха, не менее | баллы | 3 | 3 | 3 |

*-ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления»

Воздействие на окружающую среду

Основными требованиями, обеспечивающими сохранение природной среды, являются максимальная герметизация емкостей, коммуникаций, насосных агрегатов и другого оборудования, строгое соблюдение технологического режима.

Утилизация сжиженных углеводородных газов должна осуществляться продавцом или приобретателем в соответствии с проектом, в котором установлены мероприятия, обеспечивающие предотвращения загрязнения окружающей среды и негативное воздействие на жизнь и здоровье людей и животных.

Тарифы на покупку ресурса

Приказом департамента энергетики регулирования тарифов Ярославской области от 18.12.2013 №147-г/сж «Об установлении фиксированных розничных цен на сжиженный газ и признании утратившим силу приказа департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.11.2012 №134-г/сж» установлен тариф на реализацию сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя в размере 39,16 руб./кг.

Таблица 22 -  Розничные цены на сжиженный газ

|  | Ед. измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2012- 30.06.2012 гг. | 01.07.2012- 31.12.2012 гг. | 01.01.2013- 30.06.2013 гг. | 01.07.2013- 31.12.2013 гг. |  |
| Газ в баллонах с доставкой до потребителя | руб./кг | 25,12 | 28,88 | 28,88 | 33,21 | 39,16 |
| Реквизиты приказа |  | Приказ департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО от 18.11.2011 №68-г/сж | Приказ департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от 20.11.2012 №134-г/сж | Приказ департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от 18.12.2013 №147-г/сж |

Темп роста розничных цен на сжиженный газ составил в 2014 г. по сравнению с 2012 г. 156%.

Рисунок 6 – Динамика розничных цен на сжиженный газ

Балансы мощности и ресурса

Данные об объемах потреблении сжиженного газа в баллонах отсутствуют.

Технические и технологические проблемы системы

В Кукобойском сельском поселении нет сетей и сооружений природного газа, поэтому централизованное газоснабжение отсутствует.

На 2026 г. Генеральным планом муниципального образования планируется строительство газопроводов-отводов (межпоселковых газопроводов) с подключением к сетям природного газа д. Алешино, д. Вараково, д. Малино, д. Сальково, с. Кукобой, д. Большое Ивановское, с. Семеновское, д. Шульгино, д. Летнево, д. Демидково, д. Великое Село, с. Всехсвятское, д. Плосково, д. Ивандино, д. Ефимовское, д. Горилец, д. Белое, д. Большое Ескино, д. Кубье, п. Ухтомский, д. Алексино, д. Паршино, д. Костромка, д. Терехово, д. Ивановское, с. Николо-Ухтома, д. Менчаково, д. Савкино, д. Оносово.

Остальные населенные пункты муниципального образования остаются на обеспечении сжиженным газом.

2 ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Цель разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кукобойского сельского поселения (далее – Программа) -  развитие в сельском поселении систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, электро-, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, а также повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) и улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Данная Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ предприятий коммунального комплекса.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Среди основных задач Программы можно выделить:

- Модернизацию и (или) строительство систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунального комплекса для развития систем коммунальной инфраструктуры.

Прогнозные показатели развития сельского поселения представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Перспективные показатели развития Кукобойского сельского поселения

|  | Ед. измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) | тыс. чел. | 3,62 | 3,60 | 3,50 | 3,50 | 3,45 | 3,22 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 15110,76 | 16470,75 | 17890,47 | 18659,76 | 19462,13 | 23133,07 |
| Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м. | 149,43 | 149,49 | 149,56 | 149,62 | 149,69 | 150,14 |
| Общая площадь (в границах сельского поселения) | га | 90219 | 90219 | 90219 | 90219 | 90219 | 90219 |

Перспективные показатели развития муниципального образования определены с учетом прогнозов Генерального плана.

Детальный анализ показателей социально-экономического развития Кукобойского сельского поселения приведен в разделе 2 «Обоснование целевых показателей комплексного коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки МО «Кукобойского сельское поселение» Обосновывающих материалов.

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы выполнен по каждому виду коммунального ресурса, с детализацией по потребителям, на основании технико-экономических показателей Генерального плана, прогнозов, представленных в проекте «Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области», и прогноза численности населения.

Прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться вследствие изменения ситуации социально-экономического развития муниципального образования.

В связи с отсутствием балансов электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, а также объемов потребления сжиженного газа не представляется возможным построить прогноз по данным системам.

Таблица 24 – Прогноз потребности в коммунальных услугах

| Показатель | Ед. измерения | Года | 2025/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2025 |  |
| Электроснабжение |
| Потребление электрической энергии всего | млн. кВт ч | н.д. | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка всего | МВт | н.д. | - | - | - | - | - | - |
| Теплоснабжение |
| Потребление тепловой энергии всего | тыс. Гкал | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 101,22 |
| в том числе: | тыс. Гкал |  |
| - население |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 119 |
| - бюджетные организации |  | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 100 |
| - собственные нужды |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 100 |
| Присоединенная нагрузка всего | Гкал/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 117,78 |
| в том числе: | Гкал/ч |  |
| - существующие потребители |  | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 100 |
| - новые потребители |  | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100 |
| Водоснабжение |
| Потребление воды всего | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка всего | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоотведение |
| Отведение сточных вод всего | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная нагрузка всего | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - |
| Утилизация |
| Объем ТБО от Кукобойского сельского поселения всего | тыс. м3 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,20 | 2,20 | 2,04 | 89,94 |
| Газоснабжение |
| Потребление газа всего | т | - | - | - | - | - | - | - |

3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Инвестиционные проекты на период 2014-2025 гг. отражены в таблице 25. Объемы инвестиций, определенные по проектам, носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться при определении бюджета на будущий год с учетом возможностей местного и областного бюджетов, а также стадии реализации мероприятий.

Таблица 25 – Инвестиционные проекты

| Наименование мероприятия | Период реализации | Расходы на реализацию, тыс. руб. | Исходные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| Качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжением новых объектов капитального строительства |
| - | - | - | - |
| Повышение надежности и качества электроснабжения |
| Техническое перевооружение и реконструкция системы телемеханики и связи: Развитие АСДУ ПС 35 кВ, 110 кВ (ПС 35 кВ Коза, ПС 35 кВ Великовская, ПС 110 кВ Юр. Слобода | 2018 г. | 13335,17 | Инвестиционная программа ОАО "МРСК Центра" на 2013-2018 гг. |
| Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов |
| Техническое перевооружение и реконструкция системы телемеханики и связи: Развитие АСДУ ПС 35 кВ, 110 кВ (ПС 35 кВ Коза, ПС 35 кВ Великовская, ПС 110 кВ Юр. Слобода | 2018 г. | 13335,17 | Инвестиционная программа ОАО "МРСК Центра" на 2013-2018 гг. |
| Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения |
| - | - | - | - |
| Теплоснабжение |
| Качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением новых объектов капитального строительства |
| Строительство котельной на биотопливе (щепа) в с. Кукобой | 2015-2016 гг. | 3500 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Строительство новых участков теплотрасс | 2014-2017 гг., 2018 г., 2022-2023 гг. | 540 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Проведение проектных работ по прокладке новых теплотрасс | 2018 г. | 50 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Повышение надежности и качества теплоснабжения |
| Строительство котельной на биотопливе (щепа) в с. Кукобой | 2015-2016 гг. | 3500 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Модернизация котельной №1 в с. Кукобой | 2014 г. | 1200 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Поддержание существующих теплосетей в исправном, рабочем состоянии | 2014-2025 гг. | 146 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов |
| Модернизация котельной №1 в с. Кукобой | 2014 г. | 1200 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Поддержание существующих теплосетей в исправном, рабочем состоянии | 2014-2024 гг. | 134 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Реконструкция котельных №1, 2 с переводом на газ (с. Кукобой) | 2019-2020 гг. | 900 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Реконструкция котельной МОУ Семенковская СОШ с переводом на газ | 2021 г. | 450 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения |
| Строительство котельной на биотопливе (щепа) в с. Кукобой | 2015-2016 гг. | 3500 | Проект "Схема теплоснабжения Кукобойского сельского поселения Первомайского района Ярославской области" |
| Водоснабжение |
| Качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжением новых объектов капитального строительства |
| - | - | - | - |
| Повышение надежности и качества водоснабжения |
| Реконструкция сетей водоснабжения в с. Кукобой (в т.ч. проектные работы) 1,0 км | 2014 г. | 150 | Муниципальная целевая программа "Чистая вода на территории Первомайского муниципального района на 2010-2014 гг.", утверждена постановлением администрации Первомайского муниципального района от 30.06.2010 №396а |
| Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов |
| Реконструкция сетей водоснабжения в с. Кукобой (в т.ч. проектные работы) 1,0 км | 2014 г. | 150 | Муниципальная целевая программа "Чистая вода на территории Первомайского муниципального района на 2010-2014 гг.", утверждена постановлением администрации Первомайского муниципального района от 30.06.2010 №396а |
| Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения |
| - | - | - | - |
| Водоотведение |
| Качественное и бесперебойное обеспечение водоотведением новых объектов капитального строительства |
| - | - | - | - |
| Повышение надежности и качества водоотведения |
| Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Кукобой | 2014 г. | 2900 | Муниципальная целевая программа "Чистая вода на территории Первомайского муниципального района на 2010-2014 гг.", утверждена постановлением администрации Первомайского муниципального района от 30.06.2010 №396а |
| Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов |
| Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Кукобой | 2014 г. | 2900 | Муниципальная целевая программа "Чистая вода на территории Первомайского муниципального района на 2010-2014 гг.", утверждена постановлением администрации Первомайского муниципального района от 30.06.2010 №396а |
| Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения |
| - | - | - | - |
| Утилизация |
| Улучшение качества услуг в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в данных услугах |
| - | - | - | - |
| Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО |
| - | - | - | - |
| Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения |
| Разработка схемы санитарной очистки Кукобойского сельского поселения | 2015 г. | определяются на основе коммерческих предложений от организаций | Генеральный план Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области |
| Разработка порядка обращения с отходами производства и потребления на территории поселения | 2014 г. | - | Генеральный план Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярославской области |

Результатом реализации разработанной программы будет являться достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, которые представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

|  | Показатели | Ед. измерения | Значение показателя в 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 |
|  | 2. Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | дней | 365 |
|  | 3. Уровень потерь | % | н.д. |
|  | 4. Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | н.д. |
|  | 5. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | н.д. |
|  | 6. Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка) | МВт | н.д. |
| Доступность товаров и услуг для потребителей (Эффективность потребления коммунального ресурса) | 1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 |
|  | 2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,04 |
|  | 4.Удельное электропотребление | кВт/м2 | н.д. |
|  | 5. Удельное электропотребление | кВт/чел. | н.д. |
| Степень охвата потребителей приборами учета | 1. Бюджетные организации | % | 100 |
|  | 2. Население | % | 100 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | 1. Удельные расходы топлива |  | 0 |
|  | 2. Удельные расходы электроэнергии |  | 0 |
|  | 3. Потребление ресурса на собственные нужды | % | 0 |
| Теплоснабжение |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 |
|  | 2. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | дней | 221 |
|  | 3. Уровень потерь | Гкал/час | 0,55 |
|  | 4. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 20 |
|  | 5. Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 29 |
|  | 6. Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка) | Гкал/ч | 2,25 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей (Эффективность потребления коммунального ресурса) | 1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 |
|  | 2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,04 |
|  | 4. Удельное теплопотребление | Гкал/м2 | 0,02 |
|  | 5. Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | 0,93 |
| Степень охвата потребителей приборами учета | 1. Бюджетные организации | % | 100 |
|  | 2. Население | % | 100 |
| Показатели воздействия на окружающую среду | 1. Превышение ПДВ в атмосферу | % | 0 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | 1. Удельные расходы топлива | руб./Гкал | 1130,01 |
|  | 2. Удельные расходы электроэнергии | руб./Гкал | 127,06 |
|  | 3. Потребление ресурса на собственные нужды | % | 1,40 |
| Водоснабжение |
| Качество | 1. Наличие контроля качества услуг | % | 100 |
|  | 2. Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | 100 |
|  | 3. Продолжительность бесперебойной поставки услуг | дней | 365 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 |
|  | 2. Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | н.д. |
|  | 3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | н.д. |
|  | 4. Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка) | м3/сут. | н.д. |
| Доступность товаров и услуг для потребителей (Эффективность потребления коммунального ресурса) | 1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 |
|  | 2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,04 |
|  | 4. Удельное водопотребление | куб. м/м2 | н.д. |
|  | 5. Удельное водопотребление | куб. м/чел | н.д. |
| Степень охвата потребителей приборами учета | 1. Бюджетные организации | % | 100 |
|  | 2. Население | % | 100 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | 1. Удельные расходы топлива | руб./куб. м. | 0 |
|  | 2. Удельные расходы электроэнергии | руб./куб. м. | н.д. |
|  | 3. Потребление ресурса на собственные нужды | куб.м. | 0 |
| Водоотведение |
| Качество | 1. Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 |
|  | 2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 |
|  | 3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | дней | 365 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 |
|  | 2. Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | н.д. |
|  | 3. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | н.д. |
|  | 4. Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка) | м3/сут. | н.д. |
| Доступность товаров и услуг для потребителей (Эффективность потребления коммунального ресурса) | 1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 |
|  | 2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,04 |
|  | 4. Удельное водопотребление | куб. м/м2 | н.д. |
|  | 5. Удельное водоотведение | куб. м/чел | н.д. |
| Показатели воздействия на окружающую среду | 1. Превышение ПДС в водные объекты | % | 0 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | 1. Удельные расходы топлива | руб./куб. м. | 0 |
|  | 2. Удельные расходы электроэнергии | руб./куб. м. | н.д. |
| Утилизация |
| Качество | 1. Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 |
|  | 2. Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 |
|  | 3. Обеспечение инструментального контроля | % | 100 |
|  | 4. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | дней | 365 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | 1. Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/дней | 24 часа/ 7 дней в неделю |
|  | 2. Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров | ед. | 1 |
|  | 3. Коэффициент заполняемости полигона | % | 100 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей (Эффективность потребления коммунального ресурса) | 1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 |
|  | 2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,04 |
|  | 3. Удельное потребление | куб. м/м2 | 0,01 |
|  | 4. Удельное потребление | куб. м./чел. | 0,63 |
| Показатели воздействия на окружающую среду | 1. Превышение ПДК основных загрязняющих веществ | % | 0 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | 1. Удельные расходы топлива |  | 0 |
|  | 2. Удельные расходы электроэнергии |  | 0 |
| Газоснабжение |
| Качество | 1. Наличие сертификата соответствия на поставку газа | да/нет | Да |
|  | 2. Соответствие изготовления углеводородных сжиженных газов требованиям ГОСТ 20448-90 | % | 100 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | 1. Обеспечение бесперебойности и безопасности поставки газа | дней | 365 |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | 1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных газом | % | 100 |
|  | 2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,04 |

4 АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Реализация запланированных мероприятий требует значительных финансовых вложений, в качестве которых выступают бюджеты всех уровней и внебюджетные средства.

Объемы инвестиций, определенные по проектам, носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться при определении бюджета на будущий год с учетом возможностей местного и регионального бюджетов, а также стадии реализации мероприятий.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 09.10.2008 №523-п (ред. от 25.04.2013) «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области».

Таблица 27 - Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов

| Мероприятия | Источники финансирования, тыс. руб. | Года |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Электроснабжение |
| Техническое перевооружение и реконструкция системы телемеханики и связи: Развитие АСДУ ПС 35 кВ, 110 кВ (ПС 35 кВ Коза, ПС 35 кВ Великовская, ПС 110 кВ Юр. Слобода | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 13335,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |
| Строительство котельной на биотопливе (щепа) в с. Кукобой | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  | 1750 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1 в с. Кукобой | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых участков теплотрасс | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 45 | 45 | 45 | 45 | 120 |  |  |  | 120 | 120 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проектных работ по прокладке новых теплотрасс | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание существующих теплосетей в исправном, рабочем состоянии | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных №1, 2 с переводом на газ (с. Кукобой) | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 450 | 450 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельной МОУ Семенковская СОШ с переводом на газ | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжения |
| Реконструкция сетей водоснабжения в с. Кукобой (в т.ч. проектные работы) 1,0 км | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведения |
| Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Кукобой | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет | 2610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утилизация |
| Разработка схемы санитарной очистки Кукобойского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  | определяются на основе коммерческих предложений от организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка порядка обращения с отходами производства и потребления на территории поселения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Региональный бюджет | 3750 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 497,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 177 | 12 | 12 | 12 | 132 | 132 | 12 | 12 |
|  | Внебюджетные источники | 60 | 0 | 0 | 0 | 13340,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Text boxes

ОАО МРСК «Центра»

(Передача энергии по распределительным сетям 11 регионов)

Ярославская область

Орловская область

Тамбовская область

Белгородская область

Липецкая область

Смоленская область

Брянская область

Тверская область

Воронежская область

Курская область

Костромская область

ОАО ГК «ТНС энерго»

(управляющая компания)

ОАО «РусГидро»

ОАО «ОГК-3»

ОАО «Юнел ОГК-5»

ОАО «ИНТЕР РАО Электрогенерация»

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

ОАО «ТГК-9»

ОАО «Э.ОН Россия»

ОАО «ТГК-2» по Ярославской области

(производство тепловой и электрической энергии)

ОАО «Ярославская сбытовая компания»

(покупка электроэнергии на оптовом и розничных рынках, продажа электроэнергии потребителям)

Ярославское отделение ОАО «ЯСК»

Первомайский участок

ПС 35/10 «Великовская»

Потребители

ООО «Рубеж»

(эксплуатация котельных и тепловых сетей)

Администрация Первомайского

муниципального района

(собственник объектов системы теплоснабжения)

Северный филиал ОАО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Данилове

Первомайский аварийно-эксплуатационный участок

Потребители